## Excel湿度図表
【温度と湿度】 |  |  |  |  | Ts | Hs | [6 empty] | Hs | 0.048623 | kg/kg
T = | 42.5 | °C |  |  | 10 | 0.00748 | [6 empty] | Ts | 40 | ℃
ps = | 8.4023 | kPa |  |  | 12.5 | 0.00886
φ = | 100 | %RH |  |  | 15 | 0.01048
H = | 0.05614 | kg/kg |  |  | 17.5 | 0.01234
[5 empty] | 20 | 0.01451
【断熱冷却線】 |  |  |  |  | 22.5 | 0.017
H = | 0.014363 | kg/kg |  |  | 25 | 0.01988
T= | 27 | °C |  |  | 27.5 | 0.02318
Hs= | 0.016473 | kg/kg |  |  | 30 | 0.02698
Ts= | 22 | °C |  |  | 32.5 | 0.03134
断熱冷却線 | 3.02e-07 |  |  |  | 35 | 0.03634
飽和湿度線 | 5.7038e-08 |  |  |  | 37.5 | 0.04206
| 9.4459e-14 |  |  |  | 40 | 0.04862
[5 empty] | 42.5 | 0.0561
|  |  | 40 | 0.0089
|  |  | 22 | 0.0165
エンタルピ収支
[6 empty] | 入り | 出
[5 empty] | 空気 | 25 | 33.59 | ℃ |  |  | 32.3
[5 empty] | 1 kg/s | 1 | 1.032 | kg/s
[5 empty] | 水蒸気 | 0.01 | 0.034654 | kg/kg
[5 empty] | 0.0095kg/s | 0.027868 | 0.02754 | kg/mol
[6 empty] | 35.8835 | 37.4728 | mol/s
[6 empty] | 0 | 252 | J/mol
[6 empty] | 0 | 9443.1373 | J/s
[5 empty] | 水 | 50 | 33.59 | ℃ |  | 蒸発量 | 0.0246 | kg/s
[5 empty] | 1 kg/s | 1 | 0.9754 | kg/s |  |  | 1.3667 | mol/s
[6 empty] | 0.018 | 0.018 | kg/mol |  | 蒸発熱 | -57535.915 | J/s | 蒸発による熱消費
[6 empty] | 55.5556 | 54.1889 | mol/s |  | Cp水 | 74.75 | J/mol K
[6 empty] | -42099.45 | -43271 | J/mol |  | 水の顕熱変化 | 66470.6651 |  | 水温低下による熱放出
[6 empty] | -2338858.3333 | -2344807.4111 | J/s | -5949.0778 | Cp空気 | 29.35 | J/mol K
[10 empty] | 空気の顕熱変化 | -9447.5028 | J/s | 空気加熱による熱消費
[11 empty] | -512.7527 |  | ほぼ熱収支取れてる

## 例題19冷水塔
蒸発潜熱 lw | 2430.3 | kJ/kg-Water | Hs= | 0.033966 | kg/kg | 25 | 0.01
空気熱容量CpAir | 1.0427 | kJ/K kg | Ts= | 33.8565 | °C | 33.8565 | 0.033966
水熱容量CpW | 4.18 | kJ/kg K
dry air 流量G | 1 | kg/s |  |  |  | 25 | 0.01
湿度 Hin | 0.01 | kg/kg |  |  |  | 33.6 | 0.0346
空気温 Tair | 25 | °C
温水流量L | 1 | kg/s
温度Tw | 50 | °C | 3.0013e-11
Note on E1: =18/29/(101.3/(0.001*EXP(23.1964-3816.44/(-46.13+(E2+273.15))))-1)
Note on D8: =(B7*B3*(B8-E2))+(B4*B2*(B6-E2))-(B4*(E1-B5)*B1)