## 例題19a 未飽和冷水塔 Twout=32.2
【温度と湿度】 |  |  | Cpw | 4.18 | kJ/kg-K | Basic Plinciples and Calculaitons in Chemical Engineeirng, p. 671, Example 11.5 | t | Hs
T = | 32.2 | ℃ | Cpair | 1.04 | kJ/kg-K | 元問題はLを求める問題だが，ここでは出口水温Tw outを指定して空気量Gを求める問題とした | 10 | 0.0075
ps = | 4.7868 | kPa | lw | 2426 | kJ/kg |  | 15 | 0.0105
φ = | 100 | %RH |  |  |  |  | 20 | 0.0145
H = | 0.030785 | kg/kg |  |  |  |  | 25 | 0.0199
[7 empty] | 30 | 0.027
【断熱冷却線】 | [6 empty] | 35 | 0.0363
H out= | 0.029545 | kg/kg |  |  |  |  | 40 | 0.0486
Tout= | 35.0581 | ℃
Hs= | 0.030794 | kg/kg | [5 empty] | 18.3 | 0.013
Ts= | 32.2058 | ℃ | [5 empty] | 26.68 | 0.0095
断熱冷却線 | 0.00026254 | [6 empty] | 35.0581 | 0.029545
飽和湿度線 | -0.0011278
1.2103e-06
温水L= | 1 | kg/s
Twin= | 48.9 | ℃
空気G= | 1.233 | kg-dry air/s
Tin= | 26.7 | ℃
Hin= | 0.0098 | kg/kg
水温度低下 | 69.7816 | kJ
空気温度上昇 | -10.7177 | kJ
蒸発潜熱 | 59.0628 | kJ
熱収支式 | 0.0010683
Lout= | 0.98025 | kg/s
Note on B12: =(2502-2.39*B11)*(B10-B8)-(1.005+1.884*((B8+B10)/2))*(B9-B11)
Note on B14: =SUMSQ(B12,B24) Hout, Tout, Gの3未知数を断熱冷却線，熱収支式で解く
Note on B21: =B16*E1*(B17-B11)
Note on B22: =B18*E2*(B19-B9)
Note on B23: =B18*E3*(B8-B20)
Note on B24: =B21+B22-B23

## Twoout=30
【温度と湿度】 |  |  |  | Basic Plinciples and Calculaitons in Chemical Engineeirng, Example 11.5 |  |  | t | Hs
T = | 30 | ℃ |  | 元問題はLを求める問題だが，ここでは出口水温Tw outを指定して空気量Gを求める問題とした |  |  | 10 | 0.0075
ps = | 4.22 | kPa |  |  |  |  | 15 | 0.0105
φ = | 100 | %RH |  |  |  |  | 20 | 0.0145
H = | 0.026981 | kg/kg |  |  |  |  | 25 | 0.0199
[7 empty] | 30 | 0.027
【断熱冷却線】 | [6 empty] | 35 | 0.0363
H out= | 0.024809 | kg/kg |  |  |  |  | 40 | 0.0486
Tout= | 35.052 | ℃
Hs= | 0.027 | kg/kg
Tw out=Ts= | 30 | ℃
断熱冷却線 | 0.0007944
飽和湿度線 | 0.018939
8.3825e-07
温水L= | 1 | kg/s
Twin= | 48.9 | ℃
空気G= | 1.7518 | kg/s | dry air
Tin | 26.7 | ℃ |  |  | 18.3 | 0.013
Hin | 0.0098 | kg/kg |  |  | 26.68 | 0.0095
水温度低下 | 79.002 | kJ |  |  | 35.052 | 0.024809
空気温度上昇 | -15.2161 | kJ
蒸発潜熱 | 63.7863 | kJ
熱収支式 | -0.00045516
Cpw | 4.18 | kJ/kg-K
Cpair | 1.04 | kJ/kg-K
lw | 2426 | kJ/kg
Lout= | 0.98499

## Twout=34
【温度と湿度】 |  |  |  | Basic Plinciples and Calculaitons in Chemical Engineeirng, Example 11.5 |  |  | t | Hs
T = | 34 | ℃ |  | 元問題はLを求める問題だが，ここでは出口水温Tw outを指定して空気量Gを求める問題とした |  |  | 10 | 0.0075
ps = | 5.2983 | kPa |  |  |  |  | 15 | 0.0105
φ = | 100 | %RH |  |  |  |  | 20 | 0.0145
H = | 0.034256 | kg/kg |  |  |  |  | 25 | 0.0199
[7 empty] | 30 | 0.027
【断熱冷却線】 | [6 empty] | 35 | 0.0363
H out= | 0.033532 | kg/kg |  |  |  |  | 40 | 0.0486
Tout= | 35.7386 | ℃
Hs= | 0.0343 | kg/kg
Tw out=Ts= | 34 | ℃
断熱冷却線 | 0.00020032
飽和湿度線 | 0.044225
2.9301e-07
温水L= | 1 | kg/s
Twin= | 48.9 | ℃
空気G= | 0.92993 | kg/s | dry air
Tin | 26.7 | ℃ |  |  | 18.3 | 0.013
Hin | 0.0098 | kg/kg |  |  | 26.68 | 0.0095
水温度低下 | 62.282 | kJ |  |  | 35.7386 | 0.033532
空気温度上昇 | -8.7415 | kJ
蒸発潜熱 | 53.54 | kJ
熱収支式 | 0.00050288
Cpw | 4.18 | kJ/kg-K
Cpair | 1.04 | kJ/kg-K
lw | 2426 | kJ/kg
Lout= | 0.97627